## Rekapitulacija
DOBAVA MATERIALA ZA VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV VODOVODA IN KANALIZACIJE | Skupaj brez DDV
REKAPITULACIJA : SKLOP A. CEVI | 0
REKAPITULACIJA : SKLOP B. VODOVODNE ARMATURE | 0
REKAPITULACIJA : SKLOP C. KANALIZACIJSKI MATERIAL | 0
REKAPITULACIJA: SKLOP D. Dobava vodomerov | 0

## Sklop A
SKLOP A. CEVI in JAŠKI za VODOVOD
A.I. POLIETILENSKE CEVI IN SPOJKE
Predmet razpisa so polietilenske cevi za zunanji vodovod in pripadajoče spojke in fazonski kosi iz
plastičnih materialov.
Polietilenske cevi so iz materiala PE 80.
Zahteve naročnika:
- polietilenske cevi za pitno vodo izdelane po standardu SIST ISO 4427 in SIST EN 12201
- barva cevi: črna z modro črto
- označba cevi: na cevi morajo biti natisnjeni podatki: standard po katerem so izdelane,
proizvajalec, premer cevi, SDR, material, metraža
- cevi se dobavljajo v kolutih
- obvezno je navesti proizvajalca cevi in priložiti ustrezno dokumentacijo
Opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
A.I.1 POLIETILENSKE CEVI IZ PE 80
D | s(mm) | SDR | L(m) | cena (€/m) | skupaj
25 | 2.3 | 11 | 500 |  | 0
32 | 3 | 11 | 1500 |  | 0
40 | 3.7 | 11 | 1000 |  | 0
50 | 4.6 | 11 | 1000 |  | 0
63 | 5.8 | 11 | 1200 |  | 0
75 | 6.8 | 11 | 100 |  | 0
75 | 6.8 | 11 | 1000 |  | 0
90 | 8.2 | 11 | 800 |  | 0
110 | 10 | 11 | 1000 |  | 0
125 | 11.4 | 11 | 600 |  | 0
|  |  |  | skupaj A.I.1: | 0
D…..nazivni premer
s……..debelina stene
SDR…standardno dimenzijsko razmerje
L…..…količina za nabavo
cena…ponudnikova cena brez DDV
A.I.2. SPOJKE ZA POLIETILENSKE CEVI
A.I.2.1. DVOJNA SPOJKA
Zahteve naročnika:
- nazivni tlak minimalno 12,5 b
- spojke morajo biti izdelane iz polipropilena ali podobnega materiala, ki zagotavlja podobne karakteristike
- v spojki mora biti integrirano tesnilo, ki zagotavlja tesnost spoja
- v spojki mora biti integriran nazobčani obroč, ki preprečuje zdrs spojke
- trdnost in tesnost spoja sta zavarovana s prekrivno matico, ki se privije v navoj na telesu spojke
-matica mora omogočati, da se v privitem položaju zatakne na telo spojke
- spojka mora imeti omejevalo zaradi nezmožnosti pretegovanja matice
- obvezno je navesti proizvajalca spojk
-Dvojne spojke morajo biti sledečih dolžin: ½˝ -112 mm ¾˝- 123 mm 1˝ - 138 mm 5/4˝- 157 mm 6/4˝- 181 mm 2˝- 213 mm
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
25 | 80 |  | 0
32 | 150 |  | 0
40 | 10 |  | 0
50 | 40 |  | 0
63 | 20 |  | 0
|  | skupaj A.I.2.1.: | 0
d.….nazivni premer
N……..število kosov za nabavo
cena... ponudbena cena brez DDV
A.I.2.2. SPOJKA MULTI/JOINT
Zahteve naročnika:
- nazivni tlak minimalno 12,5 b
- vse enojne spojke imajo prirobnico po standardu EN 545 PN16
- telo in obroč spojke sta izdelana iz nodularne litine
- epoksi zaščita min. 250 mikronov
- sidra so izdelana iz nerjavečega jekla in morajo omogočati 100% sidranje navedenih parametrov na vseh vrstah cevi
- konstrukcija sider mora omogočati enostavno odstranitev le teh, v primeru potrebe po fleksibilnem spoju
- ista spojka z istimi sidrnimi elementi se lahko ponovno uporabi vsaj 6-krat (npr.: pri tlačnih preizkusih)
- spojke morajo biti s higienskimi čepi, s čimer se doseže večja zaščita notranjosti spojke do vgradnje
- obvezno je navesti proizvajalca cevi
d | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 (46-71) E | 3 |  | 0
65 (63-90) E | 5 |  | 0
80(84-105)E | 7 |  | 0
100(104-132)E | 6 |  | 0
125(132-155)E | 4 |  | 0
50 (46-71) DV | 5 |  | 0
65 (63-90) DV | 7 |  | 0
80(84-105)DV | 15 |  | 0
100(104-132)DV | 10 |  | 0
125(132-155)DV | 10 |  | 0
N KOS (84-105) | 5 |  | 0
|  | skupaj A.I.2.2.: | 0
d.….nazivni premer
N……..število kosov za nabavo
cena... ponudbena cena brez DDV
A.I.2.2. REDUCIRNA SPOJKA
D | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
32 X 25 | 50 |  | 0
50 X 32 | 30 |  | 0
63 X 50 | 10 |  | 0
|  | skupaj: | 0
D.….nazivni premer
N……..število kosov za nabavo
cena... ponudbena cena brez DDV
A.IV. PVC CEVI , ODCEPI, OBJEMKE, PVC LOKI ZA KANALIZACIJO
Predmet tega podsklopa so PVC kanalizacijske cevi, PVC loki, odcepi, objemke
Zahteve naročnika:
- obvezno navesti proizvajalca cevi
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
- trdnostni razred SN 8
- gladke zunanje in notranje stene
- spoj na pero in utor
- tesnenje z gumijastim tesnilom
- tesnilo je zajeto v ceni za kos
A.IV.1. PVC CEVI ZA KANALIZACIJO
D | L(m) | N (kom) | cena (€/kom) | skupaj
100 | 1 | 6 |  | 0
100 | 2 | 2 |  | 0
100 | 3 | 2 |  | 0
100 | 5 | 10 |  | 0
125 | 1 | 0 |  | 0
125 | 2 | 3 |  | 0
125 | 3 | 0 |  | 0
150 | 1 | 10 |  | 0
150 | 2 | 10 |  | 0
150 | 3 | 10 |  | 0
150 | 5 | 10 |  | 0
200 | 1 | 0 |  | 0
200 | 2 | 10 |  | 0
200 | 3 | 4 |  | 0
200 | 5 | 5 |  | 0
250 | 3 | 5 |  | 0
300 | 1 | 0 |  | 0
300 | 2 | 0 |  | 0
300 | 3 | 10 |  | 0
300 | 5 | 5 |  | 0
400 | 1 | 0 |  | 0
400 | 2 | 0 |  | 0
400 | 3 | 2 |  | 0
400 | 5 | 5 |  | 0
500 | 1 | 0 |  | 0
500 | 2 | 0 |  | 0
500 | 3 | 1 |  | 0
500 | 5 | 2 |  | 0
|  |  | skupaj: | 0
N……..količina za nabavo
D….premer cevi
L… dolžina cevi
A.II. VODOMERNI TERMO JAŠEK
Zahteve naročnika:
- minimalni notranji premer jaška mora biti fi 600 mm oziroma 600 mm x 400 mm pri ovalni izvedbi,
Jaški morajo vsebovati naslednji material: Material-ohišje iz PE, UV stabiliziran. Priključne spojke iz PP PN 16 bar (montažno - demontažne). Instalacija: cevi, fazonski elementi iz polipropilena. Armature: Krogelni ventil iz visoko kvalitetnih materialov (Kovina HERZ težka izvedba ali bolje), lovilec nesnage,vodomerne spojke iz visoko kvalitetnih materialov (kovane izvedbe s sedežem za tesnilo), t-kos, za zračni ventil. Termo zaščita - notranji samostojni pokrov iz poliuretana. Pokrov jaška je izdelan iz PE ali LTŽ.
- Ohišje jaška mora omogočati zamenjavo PE-LTŽ pokrova brez posega v ohišje jaška, ter prilagoditev višine pri niveliranju površine (-50 do +200 mm). Navedeno nivelacijo je potrebno doseči brez posega v spodnji del jaška z instalacijo
- ponujeni jaški morajo zagotavljati zaščito pred zmrzaljo do temperature -20°C (dokazilo)
- obvezno je navesti proizvajalca jaškov in priložiti ustrezno dokumentacijo
Opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
Artikel |  | enota | Količina | cena (€/kom) | skupaj
VODOMERNI TERMO-JAŠEK 3/4" PE pokrov |  | kom | 15 |  | 0
VODOMERNI TERMO-JAŠEK 3/4" LTŽ pokrov |  | kom | 10 |  | 0
VODOMERNI TERMO-JAŠEK 2 x 3/4" PE pokrov |  | kom | 3 |  | 0
VODOMERNI TERMO-JAŠEK 2 x 3/4" LTŽ pokrov |  | kom | 2 |  | 0
VODOMERNI TERMO-JAŠEK 1" LTŽ pokrov |  | kom | 3 |  | 0
VODOMERNI TERMO-JAŠEK 1" PE pokrov |  | kom | 4 |  | 0
VODOMERNI TERMO-JAŠEK 5/4" LTŽ pokrov |  | kom | 2 |  | 0
VODOMERNI TERMO-JAŠEK 5/4" PE pokrov |  | kom | 2 |  | 0
VODOMERNI TERMO-JAŠEK 6/4" LTŽ pokrov |  | kom | 2 |  | 0
VODOMERNI TERMO-JAŠEK 6/4" PE pokrov |  | kom | 2 |  | 0
|  |  |  | skupaj A.II.: | 0
A.III. DUKTILNE CEVI
Zahteve naročnika:
- duktilne cevi za pitno vodo izdelane po standardu SIST EN 545-2010
- Cevi znotraj cementirane, zunaj zaščitene s cinkom in aluminijem minimalno 400 g/m2 ter dodatno zaščitene z modrim epoxijem, tlačni razred C 40. Vse cevi morajo biti 100% kalibrirane.
- obvezno je navesti proizvajalca cevi in priložiti ustrezno dokumentacijo
Opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
D | AD(mm) | L(m) | cena (€/m) | skupaj
80 | 98 | 100 |  | 0
100 | 118 | 300 |  | 0
125 | 144 | 250 |  | 0
150 | 170 | 150 |  | 0
200 | 222 | 200 |  | 0
75 | 6.8 | 100 |  | 0
250 | 274 | 150 |  | 0
300 | 326 | 100 |  | 0
|  |  | skupaj: | 0
D…..nazivni premer
AD……..zunanji premer
L…..…količina za nabavo
cena…ponudnikova cena brez DDV
SKLOP A. CEVI in JAŠKI za VODOVOD
Vrednost
A.I.1 POLIETILENSKE CEVI IZ PE 80 |  |  |  | 0
A.I.2.1. DVOJNA SPOJKA |  |  |  | 0
A.I.2.2. SPOJKA MULTI/JOINT |  |  |  | 0
A.II. VODOMERNI TERMO JEŠEK |  |  |  | 0
A.III. DUKTILNE CEVI |  |  |  | 0
A.I.2.3. T - kos
|  |  | Skupaj sklop A: | 0
|  |  | DDV 22%: | 0
|  | Skupaj sklop A z DDV: |  | 0

## Sklop B
SKLOP B. VODOVODNE ARMATURE
B.I. EV ZASUNI
Zahteve naročnika:
EV zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna. EPDM zmes mora ustrezati EN 681 in predpisu W 270. Klin zasuna mora biti zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla ter mora biti tesnjeno s tremi tesnili + zaščitnim obročem proti vstopu nesnage. Vgradna dolžina zasunov mor biti v skladu z EN 558-1.
-kompenzacijski EV zasuni za vgradnjo v jaške morajo biti vgradne dolžine F5 ter imajo možnost prilagajanja vsaj 5 mm pri vseh dimenzijah.
- obvezno je navesti proizvajalca zasunov in priložiti ustrezno dokumentacijo
Opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
Artikel | enota | Količina | cena (€/kom) | skupaj
EV ZASUN F4 DN 50 | kom | 2 |  | 0
EV ZASUN F4 DN 65 | kom | 1 |  | 0
EV ZASUN F4 DN 80 | kom | 2 |  | 0
EV ZASUN F4 DN 100 | kom | 2 |  | 0
EV ZASUN F4 DN 125 | kom | 2 |  | 0
EV ZASUN F4 DN 150 | kom | 2 |  | 0
EV ZASUN F4 DN 200 | kom | 2 |  | 0
EV ZASUN F4 DN 250 | kom | 2 |  | 0
EV ZASUN F4 DN 300 | kom | 1 |  | 0
EV ZASUN F5 DN 50 | kom | 2 |  | 0
EV ZASUN F5 DN 65 | kom | 2 |  | 0
EV ZASUN F5 DN 80 | kom | 5 |  | 0
EV ZASUN F5 DN 100 | kom | 5 |  | 0
EV ZASUN F5 DN 125 | kom | 5 |  | 0
EV ZASUN F5 DN 150 | kom | 2 |  | 0
EV ZASUN F5 DN 200 | kom | 1 |  | 0
EV ZASUN F5 DN 250 | kom | 1 |  | 0
EV ZASUN F5 DN 300 | kom | 1 |  | 0
EV ZASUN KOMPENZACIJSKI DN 80 | kom | 2 |  | 0
EV ZASUN KOMPENZACIJSKI DN 100 | kom | 2 |  | 0
EV ZASUN KOMPENZACIJSKI DN 125 | kom | 3 |  | 0
EV ZASUN KOMPENZACIJSKI DN 150 | kom | 2 |  | 0
EV ZASUN KOMPENZACIJSKI DN 200 | kom | 2 |  | 0
KOLO ZA ZASUN DN 50 | kom | 4 |  | 0
KOLO ZA ZASUN DN 65,80 | kom | 4 |  | 0
KOLO ZA ZASUN DN 100,125,150 | kom | 6 |  | 0
KOLO ZA ZASUN DN 200 | kom | 3 |  | 0
KOLO ZA ZASUN DN 250-300 | kom | 3 |  | 0
VGRADNA GARNITURA DN 50 | kom | 5 |  | 0
VGRADNA GARNITURA DN 50 2M | kom | 5 |  | 0
VGRADNA GARNITURA DN 65 - 80 | kom | 8 |  | 0
VGRADNA GARNITURA DN 65 - 80 2M | kom | 8 |  | 0
VGRADNA GARNITURA DN 100-150 | kom | 10 |  | 0
VGRADNA GARNITURA DN 100-150 2M | kom | 10 |  | 0
VGRADNA GARNITURA DN 200 | kom | 4 |  | 0
VGRADNA GARNITURA DN 200 2M | kom | 4 |  | 0
VGRADNA GARNITURA DN 250-300 | kom | 3 |  | 0
VGRADNA GARNITURA DN 250-300 2M | kom | 3 |  | 0
|  |  | skupaj B.I.: | 0
B.II. CESTNE KAPE
Zahteve naročnika:
Cestne kape morajo biti izdelane iz litega železa. Pokrov zaščiten proti izpadanju z močnejšo šobo.
Opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
Artikel | enota | Količina | cena (€/kom) | skupaj
CESTNA KAPA DN 90 | kom | 25 |  | 0
CESTNA KAPA DN 125 | kom | 25 |  | 0
|  |  | skupaj B.II.: | 0
B.III. HIDRANTI
Zahteve naročnika:
Nadzemni hidranti DN 80 morajo imeti priključek B2C; hidranti DN 100 pa priključek A2B ; cev je iz INOX materiala. Oznaka N pomeni nelomljivo izvedbo, oznaka L pa lomljivo izvedbo. Telo podzemnega hidranta je iz LTŽ ter zaščiten z epoksi 250 mikro m.
- obvezno je navesti proizvajalca hidrantov in priložiti ustrezno dokumentacijo
Opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
Artikel | enota | Količina | cena (€/kom) | skupaj
TALNI HIDRANT DN 80/ 750L INOX | kom | 2 |  | 0
TALNI HIDRANT DN 80/ 750N INOX | kom | 3 |  | 0
TALNI HIDRANT DN 80/ 1000L INOX | kom | 2 |  | 0
TALNI HIDRANT DN 80/ 1000N INOX | kom | 3 |  | 0
TALNI HIDRANT DN 80/ 1250L INOX | kom | 2 |  | 0
TALNI HIDRANT DN 80/ 1250N INOX | kom | 2 |  | 0
TALNI HIDRANT DN 100/ 1000L INOX | kom | 1 |  | 0
TALNI HIDRANT DN 100/ 1000N INOX | kom | 1 |  | 0
PODZEMNI HIDRANT DN 80/1000 | kom | 5 |  | 0
PODZEMNI HIDRANT DN 80/750 | kom | 2 |  | 0
|  |  | skupaj B.III.: | 0
B.IV. LTŽ FAZONSKI KOSI
Zahteve naročnika:
Fazonski kosi morajo biti narejeni po standardu EN 545, tlačne stopnje PN 16, zaščiteni z modrim epoxijem debeline min. 250 mikronov. Dimenzije prirobnice za PN 16 po standardu EN1092-2 (DN 80 vrtano na 8 lukenj, DN 200 vrtano na 12 lukenj).
- obvezno je navesti proizvajalca fazonskih kosov in priložiti ustrezno dokumentacijo
Opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
Artikel | enota | Količina | cena (€/kom) | skupaj
LTŽ EU DN 80 | kom | 2 |  | 0
LTŽ EU DN 100 | kom | 2 |  | 0
LTŽ EU DN 125 | kom | 3 |  | 0
LTŽ EU DN 150 | kom | 5 |  | 0
LTŽ EU DN 200 | kom | 2 |  | 0
LTŽ EU DN 250 | kom | 2 |  | 0
LTŽ EU DN 300 | kom | 2 |  | 0
LTŽ F DN 80 | kom | 5 |  | 0
LTŽ F DN 100 | kom | 5 |  | 0
LTŽ F DN 125 | kom | 6 |  | 0
LTŽ F DN 150 | kom | 5 |  | 0
LTŽ F DN 200 | kom | 2 |  | 0
LTŽ F DN 250 | kom | 2 |  | 0
LTŽ F DN 300 | kom | 2 |  | 0
LTŽ FF DN 50/ 300 | kom | 5 |  | 0
LTŽ FF DN 50/ 400 | kom | 3 |  | 0
LTŽ FF DN 50/ 800 | kom | 8 |  | 0
LTŽ FF DN 80/ 200 | kom | 4 |  | 0
LTŽ FF DN 80/ 500 | kom | 6 |  | 0
LTŽ FF DN 80/ 800 | kom | 3 |  | 0
LTŽ FF DN 80/1000 | kom | 10 |  | 0
LTŽ FF DN 100/ 200 | kom | 2 |  | 0
LTŽ FF DN 100/ 500 | kom | 3 |  | 0
LTŽ FF DN 100/ 800 | kom | 5 |  | 0
LTŽ FF DN 100/1000 | kom | 4 |  | 0
LTŽ FF DN 125/ 500 | kom | 4 |  | 0
LTŽ FF DN 125/ 800 | kom | 5 |  | 0
LTŽ FF DN 125/1000 | kom | 3 |  | 0
LTŽ FF DN 200/1000 | kom | 4 |  | 0
LTŽ FF DN 200/500 | kom | 3 |  | 0
LTŽ FF DN 200/500 | kom | 3 |  | 0
LTŽ FF DN 300/1000 | kom | 8 |  | 0
LTŽ FF DN 300/500 | kom | 5 |  | 0
LTŽ FFK DN 50/90° | kom | 3 |  | 0
LTŽ FFK DN 80/11°, | kom | 8 |  | 0
LTŽ FFK DN 80/22°, | kom | 8 |  | 0
LTŽ FFK DN 80/30° | kom | 6 |  | 0
LTŽ FFK DN 80/45°, | kom | 10 |  | 0
LTŽ FFK DN 80/90° | kom | 12 |  | 0
LTŽ FFK DN100/11° | kom | 6 |  | 0
LTŽ FFK DN100/22° | kom | 6 |  | 0
LTŽ FFK DN100/30° | kom | 4 |  | 0
LTŽ FFK DN100/45° | kom | 12 |  | 0
LTŽ FFK DN100/90° | kom | 12 |  | 0
LTŽ FFK DN125/11° | kom | 4 |  | 0
LTŽ FFK DN125/22° | kom | 3 |  | 0
LTŽ FFK DN125/30° | kom | 2 |  | 0
LTŽ FFK DN125/45° | kom | 5 |  | 0
LTŽ FFK DN125/90° | kom | 8 |  | 0
LTŽ FFK DN150/11° | kom | 2 |  | 0
LTŽ FFK DN150/22° | kom | 2 |  | 0
LTŽ FFK DN150/30° | kom | 2 |  | 0
LTŽ FFK DN150/45° | kom | 2 |  | 0
LTŽ FFK DN150/90° | kom | 2 |  | 0
LTŽ FFK DN200/11° | kom | 2 |  | 0
LTŽ FFK DN200/22° | kom | 2 |  | 0
LTŽ FFK DN200/30° | kom | 2 |  | 0
LTŽ FFK DN200/45° | kom | 2 |  | 0
LTŽ FFK DN200/90° | kom | 2 |  | 0
LTŽ FFK DN300/11° | kom | 3 |  | 0
LTŽ FFK DN300/22° | kom | 2 |  | 0
LTŽ FFK DN300/30° | kom | 1 |  | 0
LTŽ FFK DN300/45° | kom | 2 |  | 0
LTŽ FFK DN300/90° | kom | 2 |  | 0
LTŽ FFR L 200 DN 80/50 | kom | 5 |  | 0
LTŽ FFR L 200 DN 100/80 | kom | 10 |  | 0
LTŽ FFR L 200 DN 125/ 80 | kom | 8 |  | 0
LTŽ FFR L 200 DN 125/100 | kom | 6 |  | 0
LTŽ FFR L 200 DN 150/ 100 | kom | 5 |  | 0
LTŽ FFR L 200 DN 150/125 | kom | 3 |  | 0
LTŽ FFR L 200 DN 200/ 100 | kom | 2 |  | 0
LTŽ FFR L 200 DN 200/150 | kom | 5 |  | 0
LTŽ FFR L 200 DN 300/ 150 | kom | 3 |  | 0
LTŽ FFR L 200 DN 300/200 | kom | 3 |  | 0
LTŽ MMA DN 80/80 | kom | 5 |  | 0
LTŽ MMA DN 100/80 | kom | 10 |  | 0
LTŽ MMA DN 100/100 | kom | 10 |  | 0
LTŽ MMA DN 125/80 | kom | 5 |  | 0
LTŽ MMA DN 125/100 | kom | 5 |  | 0
LTŽ MMA DN 150/80 | kom | 10 |  | 0
LTŽ MMA DN 150/100 | kom | 10 |  | 0
LTŽ MMA DN 150/150 | kom | 5 |  | 0
LTŽ MMA DN 200/80 | kom | 2 |  | 0
LTŽ MMA DN 200/150 | kom | 2 |  | 0
LTŽ MMA DN 200/200 | kom | 2 |  | 0
LTŽ MMA DN 250/80 | kom | 2 |  | 0
LTŽ MMA DN 250/100 | kom | 2 |  | 0
LTŽ MMA DN 250/150 | kom | 2 |  | 0
LTŽ MMA DN 250/200 | kom | 2 |  | 0
LTŽ MMA DN 300/80 | kom | 3 |  | 0
LTŽ MMA DN 300/100 | kom | 1 |  | 0
LTŽ MMA DN 300/150 | kom | 1 |  | 0
LTŽ MMA DN 300/200 | kom | 1 |  | 0
LTŽ MMK DN 80/11° | kom | 8 |  | 0
LTŽ MMK DN 80/22° | kom | 8 |  | 0
LTŽ MMK DN 80/30° | kom | 6 |  | 0
LTŽ MMK DN 80/45° | kom | 10 |  | 0
LTŽ MMK DN 80/90° | kom | 12 |  | 0
LTŽ MMK DN 100/11° | kom | 6 |  | 0
LTŽ MMK DN 100/22° | kom | 6 |  | 0
LTŽ MMK DN 100/30° | kom | 4 |  | 0
LTŽ MMK DN 100/45° | kom | 5 |  | 0
LTŽ MMK DN 100/90° | kom | 5 |  | 0
LTŽ MMK DN 125/11° | kom | 8 |  | 0
LTŽ MMK DN 125/22° | kom | 7 |  | 0
LTŽ MMK DN 125/30° | kom | 2 |  | 0
LTŽ MMK DN 125/45° | kom | 5 |  | 0
LTŽ MMK DN 125/90° | kom | 4 |  | 0
LTŽ MMK DN 150/11° | kom | 5 |  | 0
LTŽ MMK DN 150/22° | kom | 5 |  | 0
LTŽ MMK DN 150/30° | kom | 2 |  | 0
LTŽ MMK DN 150/45° | kom | 5 |  | 0
LTŽ MMK DN 150/90° | kom | 4 |  | 0
LTŽ MMK DN 200/11° | kom | 4 |  | 0
LTŽ MMK DN 200/22° | kom | 2 |  | 0
LTŽ MMK DN 200/30° | kom | 2 |  | 0
LTŽ MMK DN 200/45° | kom | 2 |  | 0
LTŽ MMK DN 200/90° | kom | 2 |  | 0
LTŽ MMK DN 250/11° | kom | 2 |  | 0
LTŽ MMK DN 250/22° | kom | 2 |  | 0
LTŽ MMK DN 250/30° | kom | 1 |  | 0
LTŽ MMK DN 250/45° | kom | 1 |  | 0
LTŽ MMK DN 250/90° | kom | 2 |  | 0
LTŽ MMK DN 300/11° | kom | 2 |  | 0
LTŽ MMK DN 300/22° | kom | 2 |  | 0
LTŽ MMK DN 300/30° | kom | 1 |  | 0
LTŽ MMK DN 300/45° | kom | 2 |  | 0
LTŽ MMK DN 300/90° | kom | 2 |  | 0
LTŽ MK DN 80/11° | kom | 3 |  | 0
LTŽ MK DN 80/22° | kom | 4 |  | 0
LTŽ MK DN 80/45° | kom | 5 |  | 0
LTŽ MK DN 80/90° | kom | 5 |  | 0
LTŽ MK DN 100/11° | kom | 4 |  | 0
LTŽ MK DN 100/22° | kom | 2 |  | 0
LTŽ MK DN 100/45° | kom | 5 |  | 0
LTŽ MK DN 100/90° | kom | 5 |  | 0
LTŽ MK DN 150/11° | kom | 2 |  | 0
LTŽ MK DN 150/22° | kom | 1 |  | 0
LTŽ MK DN 150/45° | kom | 2 |  | 0
LTŽ MK DN 150/90° | kom | 1 |  | 0
LTŽ MK DN 200/11° | kom | 1 |  | 0
LTŽ MK DN 200/22° | kom | 2 |  | 0
LTŽ MK DN 200/45° | kom | 1 |  | 0
LTŽ MK DN 200/90° | kom | 1 |  | 0
LTŽ MK DN 300/11° | kom | 1 |  | 0
LTŽ MK DN 300/22° | kom | 1 |  | 0
LTŽ MK DN 300/45° | kom | 1 |  | 0
LTŽ MK DN 300/90° | kom | 1 |  | 0
LTŽ N DN 80 | kom | 5 |  | 0
LTŽ T DN 50/ 50 | kom | 5 |  | 0
LTŽ T DN 80/ 80 | kom | 5 |  | 0
LTŽ T DN 100/ 80 | kom | 8 |  | 0
LTŽ T DN 125/ 80 | kom | 6 |  | 0
LTŽ T DN 125/100 | kom | 3 |  | 0
LTŽ T DN 150/ 80 | kom | 2 |  | 0
LTŽ T DN 150/125 | kom | 2 |  | 0
|  |  | skupaj B.IV.: | 0
B.V. OBJEMKE ZA POPRAVILA
Zahteve naročnika:
Ohišje reparaturne objemke mora biti izdelano iz kvalitetnega nerjavečega jekla AISI 304. Tesnilo mora biti odporno na obrabo in staranje. Vijaki morajo biti iz nerjavečega jekla in prevlečeni s teflonom. Zaradi zaščite tesnilnih elementov pred UV žarki morajo biti spojke pakirane v ustrezno embalažo. Reparaturne objemke morajo imeti dvojno montažno ročko za lažjo vgradnjo- Reparaturne objemke do premera 200 mm morajo biti dolžine min. 200 mm, večje reparaturne objemke pa dolžine min. 300 mm, razen kjer je drugače navedeno
- obvezno je navesti proizvajalca reparaturnih objemk in priložiti ustrezno dokumentacijo
Opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
Artikel | enota | Količina | cena (€/kom) | skupaj
REPARATURNA OBJEMKA TIP 63 (63-68) | kom | 3 |  | 0
REPARATURNA OBJEMKA TIP 75 (75-83) | kom | 2 |  | 0
REPARATURNA OBJEMKA TIP 82 (82-91) | kom | 6 |  | 0
REPARATURNA OBJEMKA TIP 104 (104-112) | kom | 7 |  | 0
REPARATURNA OBJEMKA TIP 115 (115-125) | kom | 5 |  | 0
REPARATURNA OBJEMKA TIP 131 (131-141) | kom | 4 |  | 0
REPARATURNA OBJEMKA TIP 166 (166-178) | kom | 3 |  | 0
REPARATURNA OBJEMKA TIP 178 (178-190) L=575 | kom | 2 |  | 0
REPARATURNA OBJEMKA TIP 215 (215-227) | kom | 5 |  | 0
REPARATURNA OBJEMKA TIP 269 (269-281) | kom | 3 |  | 0
REPARATURNA OBJEMKA TIP 315 (315-327) | kom | 2 |  | 0
REPARATURNA OBJEMKA TIP 345 (345-357) | kom | 2 |  | 0
|  |  | skupaj B.V.: | 0
B.VI. HIŠNI PRIKLJUČKI
Zahteve naročnika:
Navrtni oklepi se uporabljajo za izvedbo priključka na PE/PVC cev, PN 16 bar, izstopni priključek 1 in 1/2". Navrtni zasuni in vrtljiva kolena se uporabljajo za vgradnjo na ustrezno cev pod pritiskom, z nožasto zaporo. Vrtljiva kolena morajo ustrezati ponujenim navrtnim zasunom. Navrtni zasuni za duktilne cevi se morajo ponuditi s stremeni. Konstrukcija vgradne garniture je teleskopske izvedbe.
- obvezno je navesti proizvajalca zasunov, oklepov in garnitur ter priložiti ustrezno dokumentacijo
Opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
Artikel | enota | Količina | cena (€/kom) | skupaj
N. OKLEP 63 | kom | 10 |  | 0
N. OKLEP 75 | kom | 5 |  | 0
N. OKLEP 90 | kom | 10 |  | 0
N. OKLEP 110 | kom | 10 |  | 0
NAVRT.ZASUN DN 63 PE | kom | 5 |  | 0
NAVRT.ZASUN DN 75 PE | kom | 3 |  | 0
NAVRT.ZASUN DN 90 PE | kom | 3 |  | 0
NAVRT.ZASUN DN 110 PE | kom | 2 |  | 0
NAVRT.ZASUN DN 125 PE | kom | 4 |  | 0
NAVRT.ZASUN DN 80 DUKTIL | kom | 5 |  | 0
NAVRT.ZASUN DN 100 DUKTIL | kom | 3 |  | 0
NAVRT.ZASUN DN 125 DUKTIL | kom | 8 |  | 0
NAVRT.ZASUN DN 150 DUKTIL | kom | 10 |  | 0
NAVRT.ZASUN DN 200 DUKTIL | kom | 7 |  | 0
NAVRT.ZASUN DN 300 DUKTIL | kom | 10 |  | 0
VGRADNA GAR. TEL. H = 0,7 - 1,2 M | kom | 10 |  | 0
VGRADNA GAR. TEL. H = 1,3 - 2,0 M | kom | 15 |  | 0
|  |  | skupaj B.VI.: | 0
REKAPITULACIJA : SKLOP B. VODOVODNE ARMATURE
Vrednost
B.I. EV ZASUNI |  |  | 0
B.II. CESTNE KAPE |  |  | 0
B.III. HIDRANTI |  |  | 0
B.IV. LTŽ FAZONSKI KOSI |  |  | 0
B.V. OBJEMKE ZA POPRAVILA |  |  | 0
B.VI. HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
|  | Skupaj sklop B: | 0
|  | DDV 22%: | 0
| Skupaj sklop B z DDV: |  | 0

## Sklop C
SKLOP C. KANALIZACIJSKI MATERIAL
C.I. PVC GLADKE KANALIZACIJSKE CEVI
Zahteve naročnika:
Ponujene kanalizacijske cevi morajo ustrezati temenski togosti SN8. Narejene morajo biti v skladu s standardom EN 13476. Barva cevi in fazonskih kosiv je oranžno rjava - RAL 8023. Natični oglavek (mufna) s tesnilom je sestavni del cevi. Dolžina cevi brez oglavka mora biti enaka nazivni dolžini cevi.
- obvezno je navesti proizvajalca cevi in priložiti ustrezno dokumentacijo
Opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
Artikel | količina | cena (€/kom) | skupaj
CEV PVC UK 160 L=5000 | 60 |  | 0
CEV PVC UK 200 L=5000 | 60 |  | 0
CEV PVC UK 250 L=5000 | 60 |  | 0
CEV PVC UK 315 L=5000 | 45 |  | 0
CEV PVC UK 400 L=5000 | 30 |  | 0
|  | skupaj C.I.: | 0
C.II. PE REBRASTE KANALIZACIJSKE CEVI
Zahteve naročnika:
Ponujene cevi morajo ustrezati temenski togosti SN8. Narejene morajo biti v skladu s standardom EN 13476. Nazivni premer cevi (DN) je enak zunanjemu premeru cevi (OD).
- obvezno je navesti proizvajalca cevi in priložiti ustrezno dokumentacijo
Opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
Artikel | L(m) | cena (€/m) | skupaj
CEV PE-R 200 | 120 |  | 0
CEV PE-R 250 | 130 |  | 0
CEV PE-R 315 | 140 |  | 0
CEV PE-R 400 | 95 |  | 0
|  | skupaj C.II.: | 0
C.III. PP REBRASTE KANALIZACIJSKE CEVI
Zahteve naročnika:
Ponujene cevi morajo ustrezati temenski togosti SN8. Narejene morajo biti v skladu s standardom EN 13476. Nazivni premer cevi (DN) je enak notranjemu premeru cevi (ID).
- obvezno je navesti proizvajalca cevi in priložiti ustrezno dokumentacijo
Opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
Artikel | L(m) | cena (€/m) | skupaj
CEV PP-R 200 | 160 |  | 0
CEV PP-R 250 | 210 |  | 0
CEV PP-R 315 | 160 |  | 0
CEV PP-R 400 | 120 |  | 0
|  | skupaj C.III.: | 0
C.IV. KANALIZACIJSKI JAŠKI
Zahteve naročnika:
Jaški morajo biti izdelani iz PE materiala po tehnologiji rotacijskega litja v monolitni ali modularni izvedbi po standardu EN 13598. Jaški morajo vsebovati integrirane vtočne in iztočne priključke. Priključevanje gladkih cevi na iztoku posameznega jaška se mora izvesti z obojko priključne cevi, na vtoku pa z vstopnim tesnilom (možnost prilagoditve vstopnega kota priključka +/- 5°). Višina korita posameznega jaška ne sme biti manjša od maksimalne priključne dimenzije vstopne ali izstopne cevi. Priključevanje hišnih priključkov na obod jaškov mora biti izvedeno z vstopnimi tesnili do DN 200. Jaški morajo omogočati krajšanje oziroma nadgradnjo višine za 250 mm.
Jaški morajo biti izdelani iz PE materiala po tehnologiji rotacijskega litja v monolitni ali modularni izvedbi po standardu EN 13598 in certificirani za globino podtalnice do 5 m. Dno posameznega jaška mora imeti dvojno steno. Sestavljen iz zunanje stene dna jaška ter notranje stene koritnice, ki je popolnoma gladka - monolitna. Vmesni prostor med zunanjo steno in koritnico mora biti zapolnjen s poliuretansko peno. Višina korita posameznega jaška ne sme biti manjša od maksimalne priključne dimenzije vstopne ali izstopne cevi oz. mora biti enaka premeru priključne cevi. Jaški morajo biti zaključeni preko škatlasto ojačanega konusa, ki se na zgornji strani zaključi z revizijsko odprtino DN 625.
- obvezno je navesti proizvajalca jaškov in priložiti ustrezno dokumentacijo
Opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
Artikel | enota | Količina | cena (€/kom) | skupaj
JAŠEK DN 1000 X 1500 MM | kom | 3 |  | 0
JAŠEK DN 1000 X 1750 MM | kom | 4 |  | 0
JAŠEK DN 1000 X 2000 MM | kom | 3 |  | 0
JAŠEK DN 1000 X 2500 MM | kom | 2 |  | 0
JAŠEK DN 1000 X 2750 MM | kom | 1 |  | 0
JAŠEK DN 1000 X 3000 MM | kom | 1 |  | 0
JAŠEK DN 625 X 1000 MM | kom | 4 |  | 0
JAŠEK DN 800 X 1000 MM | kom | 4 |  | 0
JAŠEK DN 800 X 1500 MM | kom | 3 |  | 0
JAŠEK DN 800 X 1750 MM | kom | 2 |  | 0
JAŠEK DN 800 X 2000 MM | kom | 2 |  | 0
JAŠEK DN 800 X 2250 MM | kom | 2 |  | 0
JAŠEK DN 800 X 2500 MM | kom | 1 |  | 0
JAŠEK DN 800 X 2750 MM | kom | 1 |  | 0
JAŠEK DN 800 X 3000 MM | kom | 1 |  | 0
JAŠEK DN 800 X 3000 MM - DVOJNO DNO | kom | 3 |  | 0
JAŠEK DN 800 X 3500 MM - DVOJNO DNO | kom | 3 |  | 0
JAŠEK DN 1000 X 3000 MM - DVOJNO DNO | kom | 2 |  | 0
JAŠEK DN 1000 X 3500 MM - DVOJNO DNO | kom | 2 |  | 0
JAŠEK DN 1000 X 4000 MM - DVOJNO DNO | kom | 2 |  | 0
JAŠEK DN 1000 X 4500 MM - DVOJNO DNO | kom | 1 |  | 0
JAŠEK DN 1000 X 5000 MM - DVOJNO DNO | kom | 1 |  | 0
|  |  | skupaj C.IV.: | 0
C.V. KANALIZACIJSKI POKROVI Z OKVIRJEM
Zahteve naročnika:
Ponujeni kanalski pokrovi morajo biti narejeni v skladu s standardom EN 124.
- obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo
Opomba: obvezno izpolniti celo tabelo!
Artikel | enota | Količina | cena (€/kom) | skupaj
LTŽ POKROV 600x600 A 50KN | kom | 4 |  | 0
LTŽ POKROV 600x600 B 125KN | kom | 8 |  | 0
LTŽ POKROV 600x600 C 250KN | kom | 10 |  | 0
LTŽ POKROV 600x600 D 400KN | kom | 12 |  | 0
|  |  | skupaj C.V.: | 0
REKAPITULACIJA : SKLOP C. KANALIZACIJSKI MATERIAL
Vrednost
C.I. PVC GLADKE KANALIZACIJSKE CEVI |  |  | 0
C.II. PE REBRASTE KANALIZACIJSKE CEVI |  |  | 0
C.III. PP REBRASTE KANALIZACIJSKE CEVI |  |  | 0
C.IV. KANALIZACIJSKI JAŠKI |  |  | 0
C.V. KANALIZACIJSKI POKROVI Z OKVIRJEM |  |  | 0
|  | Skupaj sklop C: | 0
|  | DDV 22%: | 0
| Skupaj sklop C z DDV: |  | 0

## Sklop D
SKLOP D: Dobava vodomerov
V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni dobaviti blago oziroma opravljati/ izvajati storitve po naslednjih pogojih (vpisujte v modro obarvana polja):
Poz. | Naziv artikla | Proizvajalec | Tip | Enota | Predvidena | Cena na enoto brez DDV (EUR) | Vrednost
[5 empty] | količina |  | brez DDV (EUR)
Nabava novih vodomerov | [5 empty] | / | /
1 | Volumetrični vodomer DN 15-1/2" z w-M-Bus modulom |  |  | kos | 231 |  | 0
2 | Volumetrični vodomer DN 20-3/4" z w-M-Bus modulom |  |  | kos | 973 |  | 0
3 | Volumetrični vodomer DN 25-1" z w-M-Bus modulom |  |  | kos | 11 |  | 0
4 | Volumetrični vodomer DN 30-5/4" z w-M-Bus modulom |  |  | kos | 10 |  | 0
5 | Vodomer DN 50 z ločenimi radijskimi moduli w-M-Bus |  |  | kos | 6 |  | 0
6 | Vodomer DN 80 z ločenimi radijskimi moduli w-M-Bus |  |  | kos | 3 |  | 0
7 | Vodomer DN 100 z ločenimi radijskimi moduli w-M-Bus |  |  | kos | 1 |  | 0
[5 empty] | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST brez DDV: | 0
[5 empty] | DDV 22 %: | 0
| Skupna ponudbena vrednost z DDV: |  |  |  |  | 0
Pogoji dobave: dobava v skladišče naročnika v treh dneh po naročilu.
Strokovno usposabljanje: ponudba vključuje najmanj eno strokovno predstavitev in izobraževanje naročnika.
Garancijski rok za ves ponujeni material: (minimalno 24 mesecev)
Zahteve naročnika / priloge:
1. Potrdilo o skladnosti – certifikat za ponujeno blago.
2. Kopija akreditacije po standardu SIST EN ISO/IEC 17020, iz katere je razvidno, da kot akreditiran kontrolni organ lahko kontrolira po nacionalnih EEC (redno in
izredno) in po MID (redno in izredno) pravilnikih. Priloga k akreditacijski listini: iz nje je razvidno, da ponudnik lahko izvaja redne in izredne kontrole po pravilnikih
navedenih v tehničnih pogojih).
3. Kopijo odločbe o imenovanju pri Uradu za meroslovje, iz katere je razvidno, da da lahko overja vodomere po nacionalnih EEC (redno in izredno) in MID (redno in
izredno) ter odločbo iz katere je razvidno, da ponudnik lahko izvaja redne in izredne overitve po pravilnikih navedenih v tehničnih pogojih.